## Sheet1
设备缺陷处理问题库及设备缺陷处理记录（广供记-002汇总表）
工区：汕头电力二工区 时间：2026年1月4日
序号 | 缺陷发现时间 | 缺陷发现人 | 设备缺陷地点 | 设备缺陷类型 | 设备缺陷描述 | 设备缺陷原因分析 | 整改期限 | 整改负责人 | 督办人 | 采取措施及处理结果 | 销号时间 | 销号确认人
1 | 2024.10.11 | 郭新城、洪映森 | 汕头高铁配电所 | 二次接线 | 一级贯通调压器小电阻接地二次回路存在两点接地 | 高压柜厂家已在柜中有一点接地，小电阻零序电流互感器二次回路接线人员在小电阻柜内又一次接地，双方均未提醒、确认对方的接线方式，复测人员也未能及时发现此问题 | 10.31 | 郭新城 | 李海东 | 10月22、23日，天窗点内对配电所一段、二段母线停电，拆除重复接地点 | 10.23 | 洪映森 | e:\QC-攻关小组\正在进行项目\设备故障统计\3-设备缺陷问题库及设备缺陷处理记录\24\广供-002：设备缺陷处理问题库及设备缺陷处理记录10月.doc
2 | 2024.10.22 | 郭新城、洪映森 | 汕头高铁配电所 | 二次接线 | 一级贯通、综合贯通调压器小电阻接地二次接线存在感应电流 | 小电阻接地二次线路与柜门电磁锁电源线路为同一根的四芯电缆，运行中存在感应电 | 11.15 | 郭新城 | 李海东 |  |  |  | e:\QC-攻关小组\正在进行项目\设备故障统计\3-设备缺陷问题库及设备缺陷处理记录\24\广供-002：设备缺陷处理问题库及设备缺陷处理记录10月.doc
3 | 2024.11.04 | 孔超凡、焦仕亮 | 汕头站区配电所 | 地坪漆 | 高压室地坪漆开裂 | 地坪漆粉涮工艺不良，造成开裂 | 12.10 | 洪映森 | 郭新城 | 重新涮地坪漆 |  |  | e:\QC-攻关小组\正在进行项目\设备故障统计\3-设备缺陷问题库及设备缺陷处理记录\24\广供-002：设备缺陷处理问题库及设备缺陷处理记录11月.doc
4 | 2024.11.04 | 孔超凡、焦仕亮 | 汕头站区配电所 | 低压控制线 | 电缆夹层内风机控制箱内控制电缆外皮有划痕 | 安装工艺不良，敷设控制电缆时划伤电缆外皮 | 立行立改 | 洪映森 | 郭新城 | 采用绝缘胶布进行包扎 | 11.04 | 洪映森 | e:\QC-攻关小组\正在进行项目\设备故障统计\3-设备缺陷问题库及设备缺陷处理记录\24\广供-002：设备缺陷处理问题库及设备缺陷处理记录11月.doc
5 | 2024.11.04 | 孔超凡、焦仕亮 | 汕头站区配电所 | 高压验电器 | 高压验电器内电池电量不足，试验时声响太小 | 电池老化，电量下降 | 立行立改 | 洪映森 | 郭新城 | 更换电池 | 11.04 | 洪映森 | e:\QC-攻关小组\正在进行项目\设备故障统计\3-设备缺陷问题库及设备缺陷处理记录\24\广供-002：设备缺陷处理问题库及设备缺陷处理记录11月.doc
6 | 2024.11.04 | 孔超凡、焦仕亮 | 汕头站区配电所 | 空调遥控器 | 遥控器电量不足，无法遥控 | 电池老化，电量下降 | 立行立改 | 洪映森 | 郭新城 | 更换电池 | 11.04 | 洪映森 | e:\QC-攻关小组\正在进行项目\设备故障统计\3-设备缺陷问题库及设备缺陷处理记录\24\广供-002：设备缺陷处理问题库及设备缺陷处理记录11月.doc
7 | 2024.11.04 | 孔超凡、焦仕亮 | 南侧雨棚箱变 | 孔洞封堵 | 箱变内个别低压电缆进出线孔洞未封堵 | 施工时存在漏堵，未及时发现 | 立行立改 | 洪映森 | 郭新城 | 及时封堵孔洞 | 11.04 | 洪映森 | e:\QC-攻关小组\正在进行项目\设备故障统计\3-设备缺陷问题库及设备缺陷处理记录\24\广供-002：设备缺陷处理问题库及设备缺陷处理记录11月.doc
8 | 2024.11.04 | 孔超凡、焦仕亮 | 汕头站房柴发室 | 发电机组控制面板 | 发电机组控制面板有一个指示灯外壳缺失 | 指示灯外壳损坏脱落 | 11.30 | 洪映森 | 郭新城 | 安装缺失指示灯外壳 |  |  | e:\QC-攻关小组\正在进行项目\设备故障统计\3-设备缺陷问题库及设备缺陷处理记录\24\广供-002：设备缺陷处理问题库及设备缺陷处理记录11月.doc
9 | 2024/12/13 | 调度 | 汕头站东南低压所 | 低压开关短路跳闸 | 低压侧二级开关后端线路短路 | 联创在低压侧二级开关后端作业，造成线路短路，两级开关都跳闸。 | 立行立改 | 联创公司 | 郑桂标 | 要求作业人员分开后端开关，按规范作业，避免短路 | 2024/12/13 | 郑桂标 | e:\QC-攻关小组\正在进行项目\设备故障统计\3-设备缺陷问题库及设备缺陷处理记录\24\广供-002：设备缺陷处理问题库及设备缺陷处理记录12月.doc
10 | 2025/11/20 | 吴杰凯 | 汕头站东南低压所 |  | D1-14-2(ESD2-3)空调动力在消防切非试验后，开关跳闸 | 消防切非后，作业人员私自在后端作业，作业后遗留工具在开关上，造成送电后短路跳闸。 | 2025/11/25 | 洪映森 | 郭新城 | 一是要求用户严禁私自在后端作业；二是更换绝缘子及开关，检测线路无异常后磅电正常 | 2025/11/22 | 洪映森 | e:\QC-攻关小组\正在进行项目\设备故障统计\3-设备缺陷问题库及设备缺陷处理记录\25\广供-002：设备缺陷处理问题库及设备缺陷处理记录11月.doc
11 | 2025/12/17 | 洪映森、王振豪 | 汕头站南侧雨棚停车场箱变 |  | 汕头站南侧雨棚停车场箱变维护通道熔纤盒前光纤断两根芯线（共四芯） |  | 2026/1/17 | 洪映森 | 郭新城 |  |  |  | e:\QC-攻关小组\正在进行项目\设备故障统计\3-设备缺陷问题库及设备缺陷处理记录\25\广供-002：设备缺陷处理问题库及设备缺陷处理记录12月.doc
12 | 2025/12/18 | 孔超凡、王振豪 | 汕头站行车公寓低压所 |  | 汕头站行车公寓低压所集团调度后台自投自复功能，切除与投入同时显示红灯 |  | 2026/1/18 | 孔超凡 | 郭新城 |  |  |  | e:\QC-攻关小组\正在进行项目\设备故障统计\3-设备缺陷问题库及设备缺陷处理记录\25\广供-002：设备缺陷处理问题库及设备缺陷处理记录12月.doc
13 | 2025/11/7 | 孔超凡 | 汕头站高铁配电所 |  | 汕头站高铁配电所，3231开关信息上传到调度端时间滞后两三分钟，导致调度端报文延时，可能会造成调度端后台显示先合断路器323后合隔离开关3231（检查发现电脑后台时间与手机时间相差三分钟） |  | 2026/1/18 | 孔超凡 | 郭新城 |  |  |  | e:\QC-攻关小组\正在进行项目\设备故障统计\3-设备缺陷问题库及设备缺陷处理记录\25\广供-002：设备缺陷处理问题库及设备缺陷处理记录12月.doc
14 | 2025/2/12 | 车站 | 汕头站东南低压所 | 传感器故障 | 2月12日7点，车站通知车间汕头东南所外气体报警装置报警 | SF6/Q2气体报警装置传感器损坏导致误报，现场已通知厂家更换传感器 | 立行立改 | 中铁建设 | 焦仕亮 | 现场已通知厂家更换传感器 | 2025/2/12 | 焦仕亮 | e:\QC-攻关小组\正在进行项目\设备故障统计\3-设备缺陷问题库及设备缺陷处理记录\25\广供-002：设备缺陷处理问题库及设备缺陷处理记录2月.doc
15 | 2025/2/15 | 车站 | 汕头站东南低压所 | 传感器故障 | 2月15日9点，车站通知车间汕头东南所外气体报警装置报警 | SF6/Q3气体报警装置传感器灵敏度过高导致误报，厂家已设置好定值 | 立行立改 | 中铁建设 | 焦仕亮 | 已要求厂家重新设置好定值 | 2025/2/15 | 焦仕亮 | e:\QC-攻关小组\正在进行项目\设备故障统计\3-设备缺陷问题库及设备缺陷处理记录\25\广供-002：设备缺陷处理问题库及设备缺陷处理记录2月.doc
16 | 2025/2/16 | 调度 | 汕头站东北低压所 | 低压开关短路跳闸 | 低压侧二级开关后端线路短路 | 联创在低压侧二级开关后端作业，造成线路短路，两级开关都跳闸。 | 立行立改 | 联创公司 | 焦仕亮 | 要求作业人员分开后端开关，按规范作业，避免短路 | 2025/2/16 | 焦仕亮 | e:\QC-攻关小组\正在进行项目\设备故障统计\3-设备缺陷问题库及设备缺陷处理记录\25\广供-002：设备缺陷处理问题库及设备缺陷处理记录2月.doc
17 | 2025/4/7 | 调度 | 汕头行车公寓低压所 | 低压侧二级开关上端短路 | 4月7日14点20分，接车间李主任通知公寓楼低压所D2-9-1公寓楼4层总开关跳闸 | 公寓楼4层L-4-2开关箱电缆进口封堵作业过程中，工具掉落在二级开关上端头，造成线路短路，一级开关跳闸。 | 立行立改 | 公寓车间 | 洪映森 | 要求作业人员检查后端设备，确认线路正常后再申请送电，并要按规范作业，确保人身、设备安全 | 2025/4/7 | 吴杰凯 | e:\QC-攻关小组\正在进行项目\设备故障统计\3-设备缺陷问题库及设备缺陷处理记录\25\广供-002：设备缺陷处理问题库及设备缺陷处理记录4月.doc
18 | 2025/5/23 | 郑桂标、吴杰凯 | 柴油发电机房 | 空调管漏水 | 5月23日09点40分，巡视发电机房发现油料房房顶空调管冷凝水滴落，造成地板小积水 | 空调排水管排水不畅 | 立行立改 | 洪映森 | 郭新城 | 及时上报施工单位及厂家，要求及时修复 | 2025.6.6 | 洪映森、汪文轩 | e:\QC-攻关小组\正在进行项目\设备故障统计\3-设备缺陷问题库及设备缺陷处理记录\25\广供-002：设备缺陷处理问题库及设备缺陷处理记录5月.doc
19 | 2025/5/23 | 郑桂标、吴杰凯 | 站房东北低压所 | 滤波柜显示故障 | 5月23日09点00分，巡视站房东北低压所发现，END603有源滤波柜显示故障 | 谐波参数设置不合理，有源滤波柜无法投用 | 立行立改 | 洪映森 | 郭新城 | 及时上报施工单位及厂家，要求及时修复 | 2025.5.23 | 郑桂标、汪文轩 | e:\QC-攻关小组\正在进行项目\设备故障统计\3-设备缺陷问题库及设备缺陷处理记录\25\广供-002：设备缺陷处理问题库及设备缺陷处理记录5月.doc
20 | 2025/5/23 | 郑桂标、吴杰凯 | 站房东南低压所 | 滤波柜显示故障 | 5月23日09点20分，巡视站房东南低压所发现，ESD304有源滤波柜显示故障 | 谐波参数设置不合理，有源滤波柜无法投用 | 立行立改 | 洪映森 | 郭新城 | 及时上报施工单位及厂家，要求及时修复 | 2025.5.23 | 郑桂标、汪文轩 | e:\QC-攻关小组\正在进行项目\设备故障统计\3-设备缺陷问题库及设备缺陷处理记录\25\广供-002：设备缺陷处理问题库及设备缺陷处理记录5月.doc
21 | 2025/6/16 | 郑桂标、谢泽彬、焦仕亮 | 站房东北低压所 |  | 东北低压所T2变有源滤波柜END204异常 |  | 7月15日 | 洪映森 | 郭新城 | 在厂家指导下采取重启设备、检查通信接口等方法，异常未消失。已要求厂家尽快到现场处理，期间工区要加强设备巡视，及时发现不安全因素 |  |  | e:\QC-攻关小组\正在进行项目\设备故障统计\3-设备缺陷问题库及设备缺陷处理记录\25\广供-002：设备缺陷处理问题库及设备缺陷处理记录6月.doc
22 | 2025/6/16 | 郑桂标、谢泽彬、焦仕亮 | 站房东北低压所 |  | 东北低压所T3变有源滤波柜END304异常 |  | 7月15日 | 洪映森 | 郭新城 | 在厂家指导下采取重启设备、检查通信接口等方法，异常未消失。已要求厂家尽快到现场处理，期间工区要加强设备巡视，及时发现不安全因素 |  |  | e:\QC-攻关小组\正在进行项目\设备故障统计\3-设备缺陷问题库及设备缺陷处理记录\25\广供-002：设备缺陷处理问题库及设备缺陷处理记录6月.doc
23 | 2025/07/08 | 洪映森、谢泽彬 | 站区配电所小电阻室 |  | 站区配电所一级侧、综合侧小电阻柜内显明灯不亮（3W） | 照明灯损坏 | 2025.7.31 | 洪映森 | 郭新城 |  |  |  | e:\QC-攻关小组\正在进行项目\设备故障统计\3-设备缺陷问题库及设备缺陷处理记录\25\广供-002：设备缺陷处理问题库及设备缺陷处理记录7月.doc
24 | 2025/8/7 | 调度 | 汕头高铁配电所 |  | 8月7日凌晨3点50分接到车间通知调度后台报警 | 经综合分析判断为浪涌保护器质量问题造成 | 2025/9/30 | 洪映森 | 郭新城 | 通知惠州检修工区及时更换损坏的浪涌保护器。 |  |  | e:\QC-攻关小组\正在进行项目\设备故障统计\3-设备缺陷问题库及设备缺陷处理记录\25\广供-002：设备缺陷处理问题库及设备缺陷处理记录8月.doc
25 | 2025/9/23 | 调度 | 汕头站停车场箱变 |  | 9月23日凌晨0点15分接到车间通知，调度后台报警，D1-5低压开关跳闸 | 经检查发现汕头站南侧雨棚停车场岗亭被汽车乱碰变形，造成室内电气线路瞬时短路，D1-5低压开关跳闸。 | 立行立改 | 洪映森 | 郭新城 | 经检查线路无异常，送电后设备运行正常 | 2025/9/23 | 洪映森 | e:\QC-攻关小组\正在进行项目\设备故障统计\3-设备缺陷问题库及设备缺陷处理记录\25\广供-002：设备缺陷处理问题库及设备缺陷处理记录9月.doc
26 | 2026/01/06 | 焦仕亮、郑桂标、王振豪 | 汕头高铁配电所 |  | 站区配电所交流屏的J01电操损坏，需要更换 | 设备质量问题 | 2026/02/30 | 洪映森 | 郭新城 |  |  |  | e:\QC-攻关小组\正在进行项目\设备故障统计\3-设备缺陷问题库及设备缺陷处理记录\26\广供-002：设备缺陷处理问题库及设备缺陷处理记录1月.doc
27 | 2026/01/06 | 焦仕亮、郑桂标、王振豪 | 汕头高铁配电所 |  | 站区配电所一号所用变的YQF1开关本体脱扣损坏，需要更换 | 设备质量问题 | 2026/02/30 | 洪映森 | 郭新城 |  |  |  | e:\QC-攻关小组\正在进行项目\设备故障统计\3-设备缺陷问题库及设备缺陷处理记录\26\广供-002：设备缺陷处理问题库及设备缺陷处理记录1月.doc